|  | КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | МОДЕЛИ: ВКУ11, ВКУ15 |  |
| ПАСПОРТ |  |  |

# 1. ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящий документ содержит техническое описание стационарных компрессорных установок (далее установка) моделей ВКУ11 и  ВКУ15 (воздушных, винтового типа) и их модификаций; указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные предприятием - изготовителем.

## Наименование и область применения.

Винтовые компрессорные установки серии ВКУ предназначены для сжатия атмосферного воздуха до абсолютного давления 0,7 - 1.3 Мпа. Сжатый воздух может применяться в ряде отраслей промышленности, таких как пищевая, химическая, нефтегазовая, машиностроение и т.д. как для привода различных механизмов, так и непосредственно в технологических процессах.

## Нормы безопасности.

Установка изготовлена в соответствии с действующими нормами безопасности. Общие требования безопасности к конструкции и к электрооборудованию соответствуют ГОСТ 12.2.003 -91, ГОСТ 12.2.016-81, ГОСТ 12.3.001-75, ГОСТ 27487-87, ГОСТ 24444-80, ОСТ 26-12-2039-84. Электрооборудование установки выполнено со степенью защиты не ниже IP44 по ГОСТ 14254-96. Степень защиты электродвигателей не ниже IP54. Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током I.

Пример обозначения установки (при заказе), со следующими параметрами: рабочее давление максимальное - 1,0 МПа, производительность – 1.95 мЗ/мин., мощность электропривода –15 кВт

ВКУ15 –10 -1.95   ТУ 3643-001-29069952-2001.

При оформлении заказа на запасные части указывайте следующие данные:

- Модель (вариант исполнения), производительность установки, рабочее давление;

- Заводской номер;

- Номер или код детали, узла, точное наименование и соответствующий номер исполнения.

ВНИМАНИЕ: Электродвигатель установки находится в транспортном положении. Перед началом эксплуатации перевести электродвигатель в рабочее положение в соответствии с пунктом 7.1 данного паспорта.

ВНИМАНИЕ: Перед монтажом, включением или регулировкой установки внимательно изучите настоящую инструкцию. Для оптимального использования характеристик установки и ее надежной работы, соблюдения правил эксплуатации, необходимо строго придерживаться указаний, содержащихся в настоящем документе. Несоблюдение инструкции, неправильное вмешательство или использование неоригинальных запчастей влечет за собой автоматическое аннулирование гарантии.

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-либо операций над установкой необходимо отключить ее от сети электропитания.

ВНИМАНИЕ: Некоторые внутренние детали установки могут нагреваться до высоких температур.

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вводить какие-либо дополнительные изменения в конструкцию изделия, направленные на повышение его надежности, качества или потребительских свойств, без предварительного уведомления.

# НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Установка является сложным электромеханическим изделием и предназначена для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в различных отраслях промышленности. Использование изделия позволяет значительно экономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ.

Не допускается эксплуатация установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ, под воздействием атмосферных осадков, а также в бытовых целях.

2.2 Питание установки осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением (380) В. частотой (50±1,25) Гц.

Напряжение питания цепей управления и сигнализации -  24В переменного тока.

2.3 Климатическое исполнение – У, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 278 до 313 °К (от плюс 5оС до плюс 40оС).

2.4 Режим работы установки - продолжительный.

2.5 Регулировка давления в воздушной сети - автоматическая.

2.6 Установка дополнительно (под заказ) может быть укомплектована: влагомаслоотделителем, осушителем воздуха, фильтрами - влагоотделителями различной степени очистки, системой холодного пуска, датчиками загрязнения воздушного и масляного фильтров, виброопорами, дополнительным вентиляционным кожухом.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Основные технические характеристики винтовых компрессорных установок серии ВКУ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ВКУ11 |  |  | ВКУ15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объёмная производительность, приведенная к начальным условиям, (м3/мин) | 1,8 | 1,5 | 1.15 | 2.3 | 1,9 | 1,5 |
| 2 | Максимальное давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,7 (7) | 1,0 (10) | 1,3 (13) | 0,7 (7) | 1,0 (10) | 1,3 (13) |
| 3 | Марка электродвигателя | А132М-2 |  |  | АИР160S |  |  |
| 4 | Мощность электродвигателя, кВт | 11 |  |  | 15 |  |  |
| 5 | Степень защиты электродвигателя | IP54 |  |  |  |  |  |
| 6 | Класс изоляции | F |  |  |  |  |  |
| 7 | Ременная передача | Ремень клиновой Optibelt-SK |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество масла, кг, не более | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | Уровень шума dB(A) | 72 |  |  |  |  |  |
| 10 | Температура масла max C | 103 |  |  |  |  |  |

| 11 | Вывод напорного трубопровода |  | G 1/2” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Содержание масла в сжатом воздухе, мг/мЗ |  | 2 -:- 3 |  |
| 13 | Габаритные размеры, мм, не более | Длина | 1040 |  |
|  |  | Ширина | 700 |  |
|  |  | Высота | 1150 |  |
| 14 | Масса установки, кг, не более |  | 300 | 350 |

Примечание: Компрессор в состоянии поставки заправлен на предприятии-изготовителе компрессорным маслом (для компрессоров винтового типа) марки –Nuto 68;

Для смазки узла компрессора рекомендуется использовать, не смешивая, следующие марки компрессорных масел (или аналогичные по требованиям и качеству):

ESSO

SHELL

CASTROL

MOBIL

BP

TOTAL

DUCKHAMS

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1.Комплектность поставки изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Установка компрессорная | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Ключ | 2 |
| Комплект тары и упаковки | 1 |

Примечание: В случае предъявления к воздуху повышенных требований по чистоте (допустимому содержанию твердых частиц пыли, масла и влаги) рекомендуется доукомплектовать компрессорную установку. Схема доукомплектования компрессорной установки  приведена на рис. 14.

Дополнительная комплектация на компрессорную установку, поставляемая по отдельному договору, приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| Ресивер воздушный |  |
| Фильтр (3 мкм) | 2,5 мЗ/мин |
| Фильтр (1 мкм) | 2,5 мЗ/мин |
| Фильтр (0,01 мкм) | 2,5 мЗ/мин |
| Фильтр (0,006 мкм) | 2,5 мЗ/мин |
| Осушитель воздуха (рефрижераторного типа) | 3,0 мЗ/мин |
| Система холодного пуска CES-020-TR |  |
| Датчик загрязнения воздушного фильтра оптический |  |
| Датчик загрязнения воздушного фильтра электрический |  |
| Датчик загрязнения масляного фильтра оптический |  |
| Датчик загрязнения масляного фильтра электрический |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## Устройство

Компрессорная установка представляет собой компактную машину для производства сжатого воздуха, выполненную в шумопоглощающем корпусе и состоящую из следующих основных агрегатов, узлов и деталей:

- компрессора;

- электродвигателя;

- радиатора;

- вентилятора;

- шкафа с электроаппаратурой;

- реле давления;

- панели управления с размещенными на ней органами управления, контрольно-измерительной и сигнальной аппаратурой.

Общий вид установки показан на рис. 1, рекомендуемая схема комплектной компрессорной станции на базе установки ВКУ15 показана на рис. 16, схема функциональная компрессорной установки представлена на рис. 14, схема электрическая принципиальная - на рис. 15.

Рис. 1

Общий вид установки ВКУ15

5.1.1. Компрессор (см. рис. 1, поз. 01)

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха. В установке применен компрессор с винтовым блоком модели NK, с масляным охлаждением (см. рис. 2). В корпусе компрессора расположены: винтовая группа, пропускные каналы для воздуха и масла, присоединительные фланцы, а также масляный резервуар. На корпусе компрессора расположены следующие основные узлы:

- - клапан предохранительный;

- - клапан электромагнитный холостого хода;

- - клапан всасывающий воздушный;

- - клапан минимального давления;

- - горловина маслозаливная с пробкой;

- - фильтр масляный;

- - фильтр воздушный со сменным фильтровальным патроном;

- - фильтр-сепаратор маслоотделяющий.

9.  -  термостат  (поставляется отдельно от NK)

Рис. 2

Винтовой блок NK 60

1 - Клапан предохранительный - пневматический, осуществляет защиту корпуса масляного ресивера от превышения давления, по причине: "засорения" фильтра-сепаратора; неисправности клапана минимального давления; неисправности реле давления и др.

2 - Клапан электромагнитный холостого хода  (См. рис. 3) управляет работой клапана всасывающего воздушного и служит для переключения компрессора из режима «холостой ход» в режим «работа» и обратно.

Управление клапаном электромагнитным во время запуска компрессора осуществляется таймером, а переход из режима «работа» в режим «холостого хода» и обратно осуществляется по командам от реле давления.

Рис. 3

Клапан электромагнитный

3 - Клапан всасывающий воздушный (См. рис. 4) служит для управления подачей воздуха в компрессор. При остановке компрессора он работает как обратный клапан, предотвращая выброс наружу сжатого воздуха и масла, при любом давлении подачи сжатого воздуха.

Рис. 4

Клапан всасывающий воздушный

4 - Клапан минимального давления (см. рис. 5), установленный на линии нагнетания, предназначен для поддержания минимального давления внутри корпуса компрессора в пределах 0,3...0,4 МПа во время запуска компрессора, а также при работе на холостом ходу. Одновременно этот клапан выполняет функцию обратного клапана, блокируя компрессор от распределительной сети во время его останова или работы на холостом ходу.

Рис.5

Клапан минимального давления

5 - Горловина маслозаливная, расположена на корпусе масляного ресивера и закрыта пробкой с уплотнительной шайбой. Уровень масла контролируется при помощи маслозаливной горловины.

ВНИМАНИЕ: Отвинчивать пробку разрешается только при условии отсутствия давления внутри корпуса масляного ресивера, при отключенной установке.

Рис.6

Контроль уровня масла

6 - Кран удаления (слива) масла расположен в нижней части корпуса компрессора и предназначен для слива масла при его замене, выполняемой через определенное время работы. Кран удаления масла также позволяет производить периодический контроль наличия в масле конденсата влаги и его удаление.

7 - Фильтр масляный  (Рис. 7), неразборный, изготовлен в металлическом корпусе. Он расположен в начале контура смазки и предотвращает попадание твердых частиц на рабочие поверхности винтов и подшипников. Он легко демонтируется при техническом обслуживании. Его замена становится необходимой после выработки часов, указанных в разделе - ТО, а частота замены напрямую зависит от технического обслуживания воздушного фильтра и от качества масла.

Рис. 7

Фильтр масляный

8 - Фильтр воздушный (см. рис. 8), впускной, разборный, состоит из металлического корпуса и сменного бумажного фильтрующего элемента. Функция, которую выполняет воздушный фильтр, является чрезвычайно важной - это предотвращение попадания загрязняющих частиц в зону винтовой пары и систему смазки. Некачественное обслуживание воздушного фильтра, а также его несвоевременная замена приводят к уменьшению срока службы компрессора.

Рис.8

Фильтр воздушный

Рис.9

Термостат

9 – Термостат (см. рис. 9) состоит из запорного плунжера и термочувствительного элемента, изменяющего свой объем в зависимости от температуры масла.

Основной функцией термостата является поддержание минимальной температуры нагнетаемого в компрессор масла (не ниже 55°С), во избежание образования конденсата в масле за счет влаги, присутствующей во всасываемом воздухе, что может привести к изменению смазывающих свойств масла, а также увеличению процентного содержания масла в сжатом воздухе.

Рис.10

Фильтр маслоотделитель(сепаратор)

10 - Фильтр - маслоотделитель (сепаратор), специальный, неразборный, завершает операцию отделения (сепарации) масла от сжатого воздуха и обеспечивает остаточный процент масла в сжатом воздухе в пределах 1…2 мг/мЗ, не более. Высокая пропускная способность фильтра - сепаратора зависит от качества масла и его рабочей температуры.

5.1.2. Электродвигатель (см. рис. 1, поз. 02) предназначен для привода компрессора NK.

5.1.3. Радиатор воздушно-масляный (см. рис. 1, поз. 03), двухсекционный, выполняет функции охлаждения масла и предварительного охлаждения воздуха на выходе из компрессора. Радиатор охлаждается проходящим через него потоком воздуха, создаваемым вентилятором, осуществляя, таким образом, отбор тепла, вырабатываемого во время процесса сжатия воздуха.

5.1.4. Вентилятор (см. рис. 1, поз. 04) служит для создания потока воздуха, охлаждающего радиатор.

5.1.5.  Шкаф с электроаппаратурой - (см. рис. 1, поз. 05) - расположен внутри корпуса установки и представляет собой закрытого типа короб с установленной платой (см. рис. 9), на которой смонтирована пускорегулирующая аппаратура и устройства защиты, доступ к которым осуществляется путем снятия левой задней панели корпуса.

Рис.9

Плата монтажная шкафа управления

5.1.6. Реле давления (см. рис. 1, поз. 06) служит для управления режимами работы компрессорной установки. По командам от реле давления осуществляется переход из режима «работа» в режим «холостого хода» и обратно, а также переход из режима «ожидания»  в режим «работа».

Рис.10

Реле давления

5.1.7. Панель управления (см. рис. 1, поз. 07). На лицевую сторону панели управления вынесены следующие органы управления, контрольно-измерительная и сигнальная аппаратура (см. рис. 11).

А - кнопка «Пуск» с подсветкой (зелёного цвета) - предназначена для включения установки;

L - кнопка «Стоп» с подсветкой (красного цвета) - предназначена для выключения установки;

B - датчик температуры комбинированный - предназначен для контроля температуры масловоздушной смеси на выходе винтовой группы компрессора, а также для отключения компрессорной установки при превышении допустимой температуры масловоздушной смеси;

M - манометр воздушный - предназначен для контроля давления воздуха на выходе компрессора;

D - Контроллер;

Е - лампа сигнальная (красного цвета) – указывает на неисправность электродвигателя привода компрессора;

F - лампа сигнальная (красного цвета) - указывает на превышение предельно допустимой температуры масловоздушной смеси (103°С) на выходе винтовой группы компрессора;

G - лампа сигнальная (зелёного цвета) - индикация - "Сеть", электропитание подключено;

S - лампа сигнальная (желтого цвета) - индикация - "Автозапуск", установка находится в режиме ожидания;

C - кнопка аварийного отключения установки. При нажатии на кнопку L происходит мгновенный останов компрессора. Для запуска и разблокирования необходимо повернуть красную кнопку на 1/2 оборота и отпустить, после чего возможен пуск компрессора. Пользоваться данной кнопкой - только в экстренных случаях.

- 5.2 ПРИНЦИП РАБОТЫ

Всасываемый из атмосферы воздух проходит через воздушный фильтр, клапан всасывающий и достигает винтовой пары, где перемешивается с маслом и сжимается. Смесь воздух-масло под давлением поступает в масляный ресивер, где происходит первое грубое разделение.

Осажденное масло из ресивера поступает в масляный фильтр, очищается, затем по маслопроводу поступает в радиатор-теплообменник, охлаждается и вновь поступает в зону винтовой пары (см. рис.14). Функции масла заключаются в охлаждении продукта сжатия, смазке подшипников и уплотнения поверхностей винтов.

Смесь воздух-масло из ресивера поступает в маслоотделяющий фильтр-сепаратор, где происходит окончательное разделение смеси на воздух и масло.

Воздух очищается от остатков частиц масла и далее по воздухопроводу, предварительно охлажденный прохождением через воздушный контур радиатора-теплообменника (см. рис.14), поступает на выход установки (при достаточно низкой температуре + 45±10°С и приемлемом остатке частиц масла - менее З мг/мЗ).

В конструкции установки не предусмотрено блока удаления влаги и конденсата из сжатого воздуха, поэтому необходимо после установки сжатый воздух пропускать через фильтр - влагоотделитель во избежание попадания влаги в сеть и к потребителю. Для более эффективной работы рекомендуется применять фильтр - влагоотделитель с производительностью в несколько раз превышающей производительность компрессора.

В случае если потребитель нуждается в особо обработанном воздухе (высокие требования по содержанию остатков частиц влаги, масла, механических примесей и запаха), рекомендуется применять дополнительный осушитель воздуха (с циклом охлаждения), а также фильтры различной степени очистки от механических примесей и запаха (см. рис.16).

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Монтаж и запуск в эксплуатацию компрессорной установки должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000В. К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию ознакомленные с ее устройством и правилами эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

6.2. Установку необходимо расположить на горизонтальной поверхности пола в устойчивом положении.

6.3. Не допускать воздействия на установку атмосферных осадков.

6.4. В помещении, где расположена установка, обеспечить хорошую вентиляцию (проветривание) следя за тем чтобы температура окружающего воздуха поддерживалась между плюс 5°С и плюс 40°С Кроме того, столь же важно избегать температур ниже плюс 5е С, поскольку повышающаяся в таком случае, степень образования конденсата снижает качество масла и требуется более частое удаление конденсата через кран удаления (слива) масла.

6.5. Всасываемый компрессором воздух не должен содержать пыли, паров любого вида, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, распыленных растворителей или красителей, токсичных дымов любого типа.

6.6. В случае критических помещений (присутствие частиц пыли различного рода) необходимо чаще заменять воздушные фильтры. Значительное снижение пропускной способности фильтров может привести к перегреву и выключению компрессорной установки.

6.7. Использование установки строго ограничено сжатием воздуха, поэтому она не может быть использована для каких-либо иных газов.

6.8. Производимый компрессором сжатый воздух, без последующей специальной фильтрации, не может использоваться для фармацевтических, пищевых или санитарных целей.

6.9. Использование сжатого воздуха для различных целей потребителя обусловлено знанием и соблюдением норм предусмотренных в каждом из таких случаев.

6.10. При подсоединении установки к линии распределения, либо исполнительному устройству необходимо использовать пневмоарматуру и трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (условный проход, давление и температура).

6.11. Сжатый воздух представляет собой энергетический поток и поэтому является потенциально опасным. Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться. что их окончания прочно закреплены.

6.12. Не использовать гибкие трубопроводы для перемещения инструментов.

6.13. Для перемещения установки (полностью отключенной) необходимо использовать только рекомендуемые средства (см. пункт 7.1.2).

6.14. Перед началом работы необходимо проверить:

- отсутствие внешних повреждений;

- правильность подключения к питающей сети и заземлению;

- целостность и надёжность крепления узлов, стенок корпуса;

- целостность и исправность клапана предохранительного, органов управления и контроля.

6.15. Для технических проверок руководствоваться настоящим паспортом, "Правилами устройства электроустановок" и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

6.16. По завершении ремонтных работ установить на свои места узлы и детали, соблюдая при включении те же меры предосторожности, что и при первом запуске.

6.17. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с транспортной маркировкой на таре.

6.18. Утилизация использованных масел и конденсатов должна осуществляться с соблюдением соответствующих нормативов в силу того, что эти продукты загрязняют окружающую среду.

6.19. При эксплуатации установки должны соблюдался "Общие правила пожарной безопасности РФ для промышленных предприятий ППБ РБ 1.01-94".

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-приступать к работе, не ознакомившись с настоящим паспортом;

-эксплуатировать установку без заземления в соответствии с ПУЭ;

-эксплуатировать установку с неисправными или отключенными устройствами защиты;

-вносить какие-либо изменения в электрические или пневматические цепи установки или их регулировку. В частности изменять значение максимального давления сжатого воздуха и настройку клапана предохранительного;

-включать установку при снятых панелях  корпуса компрессорною агрегата;

-при проведении технического обслуживания - прикасаться к сильно нагревающимся деталям (корпус компрессора, радиатор, детали нагнетательного воздухопровода и маслопровода, рёбра охлаждения электродвигателя), непосредственно после отключения установки;

-прикасаться к установке мокрыми руками или работать в сырой обуви;

-направлять струю сжатого воздуха на себя или находящихся рядом людей;

-допускать в рабочую зону посторонних лиц;

-производить окрасочные работы в непроветриваемом помещении или вблизи открытого огня;

-хранить керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости в зоне размещения установки;

-оставлять на длительное время без присмотра, неработающую установку, включенной в сеть;

-производить ремонтные работы на установке, включенной в сеть или при наличии давления в ресивере;

-транспортировать установку под давлением;

-эксплуатировать установку, не проведя очередного технического обслуживания.

7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 7.1.1 Температура окружающей среды:

Для нормального функционирования установки необходимо, чтобы температура окружающей среды не была ниже +5°С и выше +40°С. Работа при более низкой температуре может привести к выделению конденсата в системе и , как следствие, перемешиванию воды с маслом, которое потеряло бы свои свойства, не гарантируя образование однородного слоя смазки между вращающимися частями и создавая опасность заклинивания. Кроме того, электрооборудование установки не гарантирует работоспособность при более низких температурах.

Эксплуатация оборудования при температурах, превышающих максимальное значение, не обеспечивает нормальный теплообмен и охлаждение масла в системе, что таким образом повышает температуру функционирования и вызывает срабатывание термозащиты, которая блокирует работу установки (в связи с перегревом смеси воздух/масло на выходе винтовой группы). Максимальная температура определяется при работающем компрессоре.

- 7.1.2 Электропитание

Допустимые колебания напряжения сети должны быть в пределах ±5% от номинального значения.

Линия электропитания должна отвечать всем нормам безопасности и иметь сечение провода, соответствующее потребляемой мощности. Все электрические соединения должны производиться техническим специалистом.

Защитный проводник должен быть соединен согласно ПУЭ (глава 1.7).

Обязательно требуется включение в сетевую линию (до установки) автоматического выключателя:

-для ВКУ11 -   40А;

-для ВКУ15 –  63 А.

- 7.1.3 Трубопроводы

Диаметр трубопроводов сети не должен быть меньше диаметра выходного штуцера.

ВНИМАНИЕ: При подсоединении к сетевому трубопроводу необходимо придерживать ключом (S = 22 мм) выходной штуцер, во избежание поломки выходного воздухопровода компрессорной установки.

- 7.1.6 Повторное использование выделяемой тепловой энергии

Рекомендуется установление систем приема и передачи тепловой энергии (горячего вентиляционного воздуха) для обогрева помещений или других целей.

Важно, чтобы сечение приемника, осуществляющего отбор тепла, было больше суммы сечений отверстий верхней крышки установки, необходимо снабдить также помещение системой приточной вентиляции для обеспечения постоянного потока.

Все операции по установке и запуску должны осуществляться специалистом, ответственным за обслуживание установки.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Правильное обслуживание является одним из основных условий продолжительной работы установки.

Техническое обслуживание установки заключается в постоянном наблюдении за работой ее механизмов, проверке технического состояния, очистке и т. д.

Техническое обслуживание установки подразделяется на:

- ежесменное техническое обслуживание, выполняемое в течение рабочей смены (ЕО);

- плановое техническое обслуживание (ТО), выполняемое через промежутки времени (часы работы) согласно таблице 4.

Таблица 4

| Наименование обслуживаемого элемента | Наработка до замены, часов | Периодичность контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Недельный | Месячный | Трехмесячный |
| Масло | 1000 | • |  |  |
| Фильтр масляный | 1000 |  |  |  |
| Фильтр сепаратора | 3000 |  |  |  |
| Фильтр воздушный | 1000-3000 |  | • |  |
| Радиатор | - |  | • |  |
| Прокладки всех соединений | - |  |  | • |
| Плотность соединений масло и воздухопроводов | - |  |  | • |

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-либо операций над установкой необходимо отключить ее от сети электропитания.

ВНИМАНИЕ: Некоторые внутренние детали установки могут нагреваться до высоких температур.

8.1. Ежесменное техническое обслуживание

При работающей установке:

- проверьте, нет ли посторонних шумов и стуков. При их обнаружении отключите ее до установления причины и устранения неисправности;

- проверьте показания и работу приборов и аппаратуры;

- проверьте герметичность воздухопроводов и их соединение.

После отключения установки:

- отключите компрессорную установку вместе с ресивером от потребителей сжатого воздуха;

- сбросьте избыточное давление в ресивере (в состав установки не входит);

- проверьте отсутствие избыточного давления в установке (по показаниям манометров на ресивере и непосредственно на компрессорной установке);

- слейте конденсат из ресивера и фильтров - влагоотделителей (в состав установки не входят);

- осмотрите установку, проверьте, нет ли течи масла из соединений. При обнаружении устраните ее. Проконтролируйте уровень масла.

После первых 50-ти часов работы:

- выполните общий контроль (масла, воздушного фильтра, состояние радиатора, прочность крепления узлов и агрегатов, натяжение ремня и т.д.).

8.2 Плановое техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ: При проведении регламентных работ или внеплановом ремонте необходимо отключать электропитание установки.

Перед открыванием съемных панелей корпуса установки необходимо убедиться, что:

- установка отключена от источника электропитания (лампочка «Сеть» не горит);

- компрессор и ресивер (в состав установки не входит) разгружены, показания манометров на ресивере и непосредственно на компрессорной установке равны "0".

ТО рекомендуется выполнять через каждые 500 часов работы установки. В него входят все операции ЕС, а также следующее:

  - обратите особое внимание на возможные потери масла и образование налета, вызванного пылью и маслом, при необходимости очистите;

  - очистите (продувкой сжатым воздухом) радиатор от пыли и грязи;

  - очистите (продувкой сжатым воздухом) фильтр воздушный от пыли и грязи;

  - проверьте чистоту масла, отсутствие его интенсивного потемнения.

Первую замену масла следует осуществить через 500.... 1000 часов работы (последующие согласно таблице 5, но не реже 1 раза в год), для чего необходимо:

  - открыть съемную панель, отвернуть пробку и медленно открыть кран удаления масла - масло сольется в подготовленную емкость;

  - демонтировать, и заменить фильтр масляный;

  - закрыть кран и залить масло через горловину маслозаливную до верхнего среза маслозаливной горловины, завернуть и затянуть пробку заливного отверстия;

  - включить и оставить установку в работающем состоянии на 5 мин., после чего отключить и проверить уровень масла, при необходимости - долить до верхнего среза маслозаливной горловины;

  - После первой замены масла должен быть заменен также соответствующий фильтр масляный. Данные операции должны выполняться квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ: Необходимо использовать высококачественное масло для винтовых компрессоров - вязкостью 46 сСт при 40 °С, точка текучести по крайней мере - (-8 -10)°С, точка воспламеняемости должна быть выше 200 °С. Никогда нельзя смешивать масла различных марок. Рекомендации по применению масел - см. в разделе 3 настоящего паспорта.

- Через каждые 1000 часов работы:

- контролируйте клапан предохранительный;

- очищайте радиатор;

- контролируйте состояние ремней.

- выполняйте замену масла, но не реже одного раза в год;

- выполняйте замену фильтра масляного;

- выполняйте замену фильтра воздушного;

- контролируйте и регулируйте натяжение ремней (см. рис. 19);

- контролируйте трубопроводы компрессорной установки.

- Через каждые 3000 работы следует выполнять все работы, что и после 1000 часов заменить фильтр маслоотделителя;

- ВНИМАНИЕ:

В условиях пыльных помещений операции технического обслуживания должны проводиться с большей частотой. В особенности, следует чаще очищать фильтр воздушный и радиатор.

- ПЕРЕЧЕНЬ СМЕННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

применяемых при ТО:

- Перечень сменных запасных частей, применяемых при ТО, указан в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Применяемость |
| --- | --- |
| Фильтр масляный, шт. | 1 |
| Фильтровальный картридж фильтра воздушного, шт. | 1 |
| Фильтр маслоотделителя (сепаратор), шт. | 1 |
| Масло, не более, кг | 9 |
| Ремень, шт. | 2…3 |

- НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ

Передача мощности от электродвигателя к винтовому компрессору осуществляется посредством клиноременной передачи. Для ее нормального функционирования необходимо соблюдение двух условий:

  - чистота шкивов и ремней;

  - правильное натяжение ремней.

Чистота должна соблюдаться таким образом, чтобы устранить любые следы смазки на контактных поверхностях ремней и шкивов. Масло на данные поверхности может попасть при наличии неисправности оборудования.

Натяжение ремней должно контролироваться после монтажа установки и периодически во время работы, а также после перерывов в работе на неделю и более. Определение правильности натяжения ремней должно осуществляться с помощью динамометра и шнура.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование

9.1.1. Транспортирование установки должно производиться только в закрытом транспорте. Установка должна быть закреплена на поддоне и предохранена транспортировочной тарой.

9.1.2. Установку следует хранить в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится компрессор, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150.

9.1.3. Упаковка компрессорных установок выполняется с учетом условий поставки и в зависимости от назначения.

9.1.4. Перед перемещением установки следует проверить в настоящем руководстве ее массу и габаритные размеры. Поднимать установку следует как можно ниже при помощи специальных средств с захватом поддона.

В случае транспортирования установки при помощи погрузчика необходимо, чтобы его вилы были расположены как можно шире, что позволит избежать ее падений.

9.2 Хранение

9.2.1. Для хранения упакованные установки должны быть помещены в прохладное и сухое помещение. Установки не должны подвергаться неблагоприятным атмосферным воздействиям.

ВНИМАНИЕ!

После длительных периодов хранения или при наличии явных признаков влаги (конденсата) проверяйте состояние установки и удаляйте конденсат из масляного бака с последующей доливкой масла.

9.3 Удаление на переработку

9.3.1. Запрещается выбрасывать и сжигать в окружающей среде: упаковку (пластмассу или древесину), минеральные масла, фильтры - сепараторы масло отделяющие, фильтры масляные, фильтры воздушные, уплотнения. Следует сдавать их в специальные местные центры по переработке отходов.