Доохладители сжатого воздуха

(с воздушным охлаждением)

.......................................................................................

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

.....................................................................................

RA 10 - 750

| DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE’ CEE KONFORMITATSERKLARUNG GEMASS EG-RICHTLINIE | DECLARATION DE CONFORMIDAD CEE DECLARACAO DE CONFORMIDADE CEE OVEREENKOMSTVERKLARING EG-RICHTLIJN EEG EC DECLARATION EEG |
| --- | --- |

# NOI - WE - NOUS - WIR - NOSOTROS - NOS - WIJ - VI

| -I- Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti Direttive, nonché norme armonizzate -UK- Declare under our sole responsability that the product which this declaration relates is in conformity with the following standards and other normative documents: -F- Dèclarons sous notre entière responsabilitè que le produit auquel cette dèclaration se refère, est conforme aux normes suivantes et aux autres règlementations CEE: -D- Wir Erklären,daß das Produkt,für welches diese Erklärung gilt,unter unserer alleiniget Verantwortung in Übereinstimmung mit den nachfolgenden EG-Richtlinien und anderen Normen gefertigt wurde: | -E- Declaramos bajo nuestro unica responsabilidad que el producto al cual esta declaracion se refiere,es conforme a las siguientes normas y otros documentos normativos: -P- Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto a que se refere esta declaraçào està conforme as seguientes normas e/ou documentos normativos: -NL- Verklaren dat onder onze volledige verantwoording de volgende producten warrop deze verklarimg betrekking heeft,met de volgende richtlijnen en andere normatieve documenten overeenkomen: -S- Förklarar härmed som ensam ansvarig för tillverkning av produkten vilken detta intyg gäller,att denna produkt överensstämmer med följande standard och andra normativa dokument: |
| --- | --- |

98/37/CE : EN292-1/91, EN294

87/404/CEE, 90/488/CEE, EN286-1/01

73/23/CEE, 93/68/CEE : EN60204-1/92

|  |  |  | Nome, Name, Name / Cognome, Surname, Nachname Fabio Massaro Posizione, Position, Stellung Amministratore delegato ................................................................. Data, Date, Datum ................................................................. Firma - Signature - Unterschrift - Firma - Assinatura - Ondertekening – underskrift ................................................................. |
| --- | --- | --- | --- |

##### СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Декларация соответствия CE					1

Введение								1

Примечания

Гарантийные обязательства

Правила чтения руководства

Техника безопасности

Раздел 1.  Общая информация					3

1.1 Общее описание

1.2 Назначение доохладителя

Раздел 2. Приемка и хранение					4

2.1 Приемка

2.2 Распаковка

Раздел 3. Установка прибора					4

3.1 Основание

3.2 Установка

Раздел 4. Техническое обслуживание				4

4.1 Стандартное техническое обслуживание

Таблицы технических характеристик

Таблица 1 Технические характеристики

Таблица 2 Примеры установки

## ВВЕДЕНИЕ

## Примечания

Данное руководство должно рассматриваться как часть комплектации воздухоохлаждаемого доохладителя и всегда храниться вместе с ним для возможности быстрого получения информации любым лицом, например, пользователем, механиком или специалистом по его установке.

Хотелось бы отметить важность внимательного прочтения и правильного понимания содержания руководства перед включением прибора. Это позволит использовать прибор наиболее эффективно и избежать ошибок в работе с ним.

Также напоминаем Вам, что все инструкции, приводимые в настоящем руководстве, необходимо строго выполнять, поскольку они касаются проведения таких операций, неправильные действия при которых могут привести к повреждению доохладителя и травмам окружающих лиц.

Кроме того, строгое соблюдение инструкций позволяет достичь рациональной эксплуатации прибора и наивысших экономических результатов. По поводу любых проблем, связанных с эксплуатацией доохладителя, или в случае неполадок обращайтесь к поставщику или в наш сервис-центр.

Наконец, настоятельно рекомендуем Вам при необходимости замены деталей использовать только детали от производителя. Это позволит гарантировать оптимальную эффективность работы и продленный срок службы доохладителя.

## Гарантийные обязательства

Настоящая продукция поставляется изготовителем после проведения стандартных испытаний. Гарантия действительна в течение 12 месяцев с даты поставки.

Данная гарантия остается в силе при условии, что заказчик соблюдает контрактные обязательства и существующие правила, а установка и эксплуатация машины проводятся с выполнением условий, приведенных в настоящем руководстве.

Изготовитель обязуется произвести бесплатный ремонт или замену всех деталей, которые были признаны дефектными на заводе.

Окончательное решение по поводу дефектности продукции остается за уполномоченными техниками по сервисному обслуживанию.

Данная гарантия не предполагает ответственности изготовителя за прямой или непрямой ущерб, причиненный другим лицам в связи с неправильной эксплуатацией или техническим обслуживанием машины. Гарантия относится только к дефектам в исполнении и производстве.

Гарантия также не распространяется на детали, подверженные износу в связи со специфическими условиями их использования. Все транспортные расходы, расходы по работам на месте эксплуатации, разборке, и сборке, связанные с работой техников, не покрываются данной гарантией, а оплачиваются в соответствующем размере заказчиком, если дефекты не относятся к области ответственности изготовителя.

## Правила чтения данного руководства

В настоящем руководстве представлены все характеристики данной машины, вся информация по технике безопасности, установке, эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию прибора.

При прочтении данного руководства с использованием иллюстраций и таблиц технических характеристик Вы сможете понять различные процедуры, необходимые для обеспечения работы прибора.

В приложениях приводятся символы, принятые для обозначения инструкций по технике безопасности и информации.

## Информация по технике безопасности

Данная машина разработана и изготовлена в соответствии с европейскими нормативами безопасности 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, и ее установка и техническое обслуживание должны производиться в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.

Очистка и техническое обслуживание, требующие прикосновения к прибору, должны выполняться опытным и квалифицированным персоналом, знакомым с необходимыми мерами предосторожности.

- Не располагайте прибор вблизи легковоспламеняющихся веществ.

- Не позволяйте другим лицам использовать доохладитель без предварительной инструкции.

- Перед проведением работ по обслуживанию прибора убедитесь, что он отключен от питания и подачи воздуха.

- При нормальных рабочих условиях необходимо установить защитную решетку.

- Непосредственно после проведения технического обслуживания прибора все защитные приспособления должны быть установлены на их места с необходимыми уплотнениями.

- При нормальных рабочих условиях существует риск травматизма, если снята защитная решетка.

- Перед снятием защитной решетки вентилятора конденсатора убедитесь, что питание прибора отключено.

- При необходимости проведения паяльных работ убедитесь, что прибор отключен от питания и подачи воздуха.

- Опасно ударять по внутренним трубопроводам прибора.

Раздел 1. Общая информация

## 1.1 Общее описание

В настоящем руководстве представлены все характеристики данной машины, вся информация по технике безопасности, установке, эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию доохладителя типа RA.

Перед проведением технического обслуживания прибора необходимо внимательно прочитать данное руководство.

Не принимаются претензии по поводу ущерба, связанного с неправильной установкой оборудования.

При необходимости получения информации обращайтесь в наши офисы или ближайшее агентство.

Все подробности по поводу характеристик оборудования действительны только для моделей, указанных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений без предупреждения.

## 1.2 Назначение воздухоохлаждаемого доохладителя

Доохладитель в последнее время становится все более часто испоьлзуемым прибором благодаря его практичности и экономичности.

Он состоит из следующих основных компонентов:

ОХЛАЖДАЮЩАЯ СХЕМА с радиаторным теплообменником, изготовленным из медных трубок с алюминиевыми ребрами, специально предназначенными для работ со сжатым воздухом.

Поставляется в комплекте с вентиляторной схемой, состоящей из электрического вентилятора, используемого для удаления тепла от ребер доохладителя;

ОТДЕЛИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА для слива максимально возможного количества конденсата, образующегося в системе в результате охлаждения.

Перегрузка оборудования приводит к снижению производительности прибора (повышение влажности), но не влияет на безопасность его работы.

СИМВОЛИКА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

|  | #### ВПУСК ВОЗДУХА |
| --- | --- |
|  | ВЫПУСК ВОЗДУХА |
|  | ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ |
|  | СЛИВ КОНДЕНСАТА |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |

## Номинальные параметры работы прибора:

Температура окружающей среды:	25 °C

Рабочее давление:			7 бар

Температура воздуха на входе:	35-70 °C

## Максимальные параметры работы прибора:

Температура окружающей среды:	45 °C

Рабочее давление:			12 бар

Температура воздуха на входе:	100 °C

Примечание: информация стандартным условиям предоставляется нашим отделом технической поддержки.

## Раздел 2. Приемка и хранение

## 2.1 Приемка

После приемки прибора заказчику следует внимательно осмотреть прибор для проверки его целостности и наличия в поставке всех комплектующих согласно накладной.

Все претензии по поводу отсутствия комплектующих и/или повреждениям должны направляться в адрес компании или ближайшего поставщика в течение 8 дней со дня приемки.

Необходимо держать доохладитель в вертикальном положении, как указано на его упаковке.

## 2.2 Распаковка

Распаковывать прибор необходимо в соответствии с инструкцией, приведенной в разделе 3 (установка).

После удаления упаковочных материалов необходимо проверить доохладитель на отсутствие повреждений, и перед тем, как предпринять какие-либо действия, необходимо внимательно прочитать данное руководство.

Сохраняйте упаковочные материалы на случай необходимости возврата доохладителя изготовителю.

## Раздел 3. Установка

## 3.1. Основание

Для установки доохладителя не требуется специального основания.

Для этого достаточно иметь ровную горизонтальную поверхность.

Важно обеспечить достаточное пространство вокруг прибора для циркуляции воздуха и надлежащего охлаждения.

Кроме того, окружающая среда не должна содержать загрязняющих веществ, легковоспламеняющихся газов или паров, поскольку это может привести к возгоранию или взрыву.

Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5 до +40 °С.

Прибор необходимо беречь от прямого попадания солнечного света, дождя и обеспечивать достаточную вентиляцию.

## 3.2 Установка

В соответствии с техническими характеристиками, приведенными в табл. 1, перед проведением любых процедур убедитесь, что система воздухопроводных трубок чистая и не содержит загрязняющих частиц.

а. Подсоедините доохладитель к система подачи воздуха в соответствии с примером, приведенным на рис. 2 и следуя символам на табличках, значения которых объяснены на стр. 9.

б. Рекомендуется установить на приборе байпасный канал для отключения доохладителя от системы на период проведения ремонтных работ или технического обслуживания.

Необходимо убедиться в том, что шаровой клапан работает нормально, чтобы не происходило утечки влажного воздуха при нормальном режиме работы.

в. Подсоедините выпускной патрубок конденсата к сливной система в соответствии с местными нормативами.

Запрещается сливать конденсат непосредственно в систему водостока. Рекомендуется устанавливать водомаслоотделитель для обработки конденсата.

## Раздел 4. Техническое обслуживание

## 4.1 Стандартное техническое обслуживание

Для обеспечения оптимального режима работы доохладителя рекомендуется осуществлять следующую программу технического обслуживания.

Еженедельно: проверять слив конденсата.

Ежемесячно, в зависимости от качества воздуха в помещении, но обязательно перед началом жаркого сезона, очищать радиаторный теплообменник сжатым воздухом и при необходимости промывать его ребра для удаления осадков грязи (это необходимо делать только после отключения двигателя вентилятора от сети).

Каждые 4-6 месяцев проверять уровень потребляемой вентилятором мощности на соответствие номинальным значениям согласно таблице 1.

СХЕМА УСТАНОВКИ

###### РИС. 5. СХЕМА УСТАНОВКИ

| 1 | Компрессор |
| --- | --- |
| 2 | Доохладитель |
| 3 | Отделитель конденсата |
| 4 | Ресивер |
| 5 | Автоматический слив |
| 6 | Предварительный керамический фильтр |
| 7 | Осушитель |
| 8 | Электромагнитный сливной клапан |
| 9 | Фильтр с улавливанием 1 |
| 10 | Фильтр с улавливанием 0.01 |
| 11 | Фильтр на активированном угле |
| 12 | Водомаслоотделитель |

### Электрическая схема

| КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ | СИНИЙ КОРИЧНЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ |
| --- | --- |
|  | ЧЕРНЫЙ СИНИЙ КОРИЧНЕВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ СЕРЫЙ |